АКТ О ПРОВЕДЕНИИ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ НАПОРНОГО ТРУБОПРОВОДА НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ Город ______________________________ «__» ___________________ 200_ г. Комиссия в составе представителей: строительно-монтажной организации __________________________________________ (наименование организации, _______________________________________________________, технического надзора должность, фамилия, и.о.) заказчика __________________________________________________________________, (наименование организации, должность, фамилия, и.о.) эксплуатационной организации _______________________________________________ (наименование организации, должность, ___________________________________________________________________________ фамилия, и.о.) составили настоящий акт о проведении пневматического испытания на прочность и герметичность участка напорного трубопровода _________________________________ (наименование ___________________________________________________________________________ объекта и номера пикетов на его границах) Длина трубопровода ________ м, материал труб _________________________, диаметр труб _______ мм, материал стыков _______________ Величина внутреннего расчетного давления в трубопроводе Рр равна ______ МПа (_______ кгс/см2). Для испытания на прочность давление в трубопроводе было повышено до _____ МПа (____ кгс/см2) и поддерживалось в течение 30 мин. Нарушений целостности трубопровода не обнаружено. После этого давление в трубопроводе было снижено до 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) и под этим давлением трубопровод был выдержан в течение 24 ч. После окончания выдержки трубопровода в нем было установлено начальное испытательное давление Рн = 0,03 МПа (0,3 кгс/см2). Этому давлению соответствует показание подключенного жидкостного манометра Рн =_______ мм вод. ст. (или в мм кер. ст. - при заполнении манометра керосином). Время начала испытания ____ ч ____ мин, начальное барометрическое давление Рнб = ________ мм рт. ст. Под этим давлением трубопровод был испытан в течение _____ ч. По истечении этого времени было замерено конечное испытательное давление в трубопроводе Рк = _______ мм вод. ст. (______ мм кер. ст.). При этом конечное барометрическое давление Ркб = _______ мм рт. ст. Фактическая величина снижения давления в трубопроводе Р = γ(Рн - Рк) + 13,6(Рнб - Ркб) = _________ мм вод. ст., что менее допустимой табл. 6 СНиП 3.05.04-85 величины падения давления (γ = 1 для воды и γ = 0,87 для керосина). РЕШЕНИЕ КОМИССИИ Трубопровод признается выдержавшим пневматическое испытание на прочность и герметичность. Представитель строительно-монтажной организации ____________________ (подпись) Представитель технического надзора заказчика ____________________ (подпись) Представитель эксплуатационной организации ____________________ (подпись)