АКТ о готовности систем отопления и тепловых сетей абонента от «___» __________________ 19___ г. Мы, нижеподписавшиеся: представитель теплоснабжающей организации __________________________, спецуправления организации «__» ________________ и представители абонента эксплуатационной организации ________________ провели приемку подготовленных к зиме местных систем отопления здания ____________________ и тепловых сетей ___________________________________ Результаты испытания и осмотра следующие: 1. При гидравлическом испытании давление поднято до требуемого по инструкции ______________ атм. При этом: а) по истечении 15 минут после отключения пресса стрелка упала до ________ атм, в пределах нормы; б) удельная утечка воды на 1 куб. м объема не превышала нормативной _________ л/ч·м3. 2. При подготовке системы отопления выполнены следующие работы: _________________________________________________________________________ а) по утеплению зданий (входные двери в подъезды отремонтированы, установлены доводчики, оконные переплеты и остекление на лестничной клетке исправны, продухи в цоколях имеют регулировочные решетки); б) по изоляции (трубопроводы в подвальном и чердачном помещении изолированы); в) по приборам (поверхность нагрева отопительных приборов в жилых помещениях и на лестничных клетках восстановлена в соответствии с технической документацией); г) по кранам (установлена технически исправная запорная и регулировочная арматура на вводе по секциям, стоякам и у каждого нагревательного прибора). 3. Состояние люков на внешних сетях абонента (исправны, доступны для ремонта и проверки, запорная арматура, воздушные краны и спускники установлены и исправны). 4. Промывка сети и систем (промыты до светлой воды и заполнены теплофикационной водой, обеспечена подпитка системы теплофикационной водой). 5. Приборы контроля и учета расхода тепла и воды имеются и прошли метрологическую поверку. Тепловые сети и системы отопления к эксплуатации в зимних условиях приняты. Представитель теплоснабжающей организации _____________________ Представитель абонента _________________________________________ Представитель организации ______________________________________